## TRNMS
MIB | 항목 | 메가텍 프로토콜 (3상) | 메가텍 프로토콜 (1상) | IFTECH모드버스 대응 |  | 비고
TRNMS
12082.1 | 입력전압R | G3->b |  | Input_r_volt_rms | 16 | Q1->b와 동일
12082.2 | 입력전압S | G3->b |  | Input_s_volt_rms | 17
12082.3 | 입력전압T | G3->b |  | Input_t_volt_rms | 18
12082.4 | 출력전압 | G3->d |  | Output_r_volt_rms | 43 | Q1->d도 출력전압
12082.5 | 출력전류 | Q1->e |  | Output_u_current_rms | 46
12082.6 | 배터리전압 | G1->b |  | Bat_volt_rms | 37 | Q1->g는 단상에서사용 | 구현
12082.7 | 배터리충방전 전류 | G1->e |  | Bat_current_rms | 38 |  | 구현
12082.8 | 충전방식 | G2->bit1 |  | Inverter_State | 59 | 상위 8 BIT | 구현
12082.9 | 출력주파수 | G1->i |  | Output_frequency | 49
RFC1268
|  | Q1->b |  | Input_r_volt_rms | 16
|  | Q1->c |  | input_fault_voltage | x | 사용하지 않음
|  | Q1->d |  | Output_r_volt_rms | 43
|  | Q1->e |  | Output_u_current_rms | 46
|  | Q1->f |  | Bypass_Frequency | 29
33.1.2.5 |  | Q1->g |  | Bat_volt_rms | 37 | 셀전압을 표시한다. 단상일경우는 셀수와 * 하여 사용한다.
33.1.2.7 |  | Q1->h |  | Battery_Room_Temper | 58 | 25도로 고정값을 표출한다. | 구현
|  | Q1->i |  | Inverter_State | 13 | 하위 8 Bit를 할당한다. 상위 8 Bit는 3상의 G2->b를 할당한다.
|  | G1->b | x | Bat_volt_rms | 37 | 삼상의 축전지 전압
|  | G1->c |  |  | x | Battery Capacity percentage
|  | G1->d |  |  | x | Battery Time remainning.
33.1.2.6 |  | G1->e |  | Bat_current_rms | 38 | Battery current in changing mode or discharging mode RRR.R
33.1.2.7 |  | G1->f |  | Battery_Room_Temper | 58 | 25도로 고정값을 표출한다.
|  | G1->g |  | Input_frequency | 22 | Input Frequency
|  | G1->h |  | Bypass_Frequency | 29 | Bypass frequency
|  | G1->i |  | Output_frequency | 49 | output frequency
|  | G2->b |  | Inverter_Stated << 8 | 11 | Inverter_State의 상위 8 Bit
|  | G2->c |  | Converter_State | 12 | G2->c << 8 + G2->d
G2->d
|  | G3->b |  | Input_r_volt_rms | 16
|  |  |  | Input_s_volt_rms | 17
|  |  |  | Input_t_volt_rms | 18
|  | G3->c |  | Bypass_r_volt_rms | 23
|  |  |  | Bypass_s_volt_rms | 24
|  |  |  | Bypass_t_volt_rms | 25
|  | G3->d |  | Output_r_volt_rms | 43
|  |  |  | Output_s_volt_rms | 44
|  |  |  | Output_t_volt_rms | 45
|  | G3->e |  | Output_R_Load | 54
|  |  |  | Output_S_Load | 55
|  |  |  | Output_T_Load | 56
33.1.1.1 |  | I->b |  | upsIdentManufacturer |  | ups_info | 구현
33.1.1.2 |  | I->c |  | upsIdentModel |  | ups_info | 구현
33.1.1.3 |  | I->d |  | upsIdentUPSSoftwareVersion |  | ups_info | 구현
33.1.9.3 |  | F->b |  | ups_info.out_voltage |  | rating voltage
33.1.9.6 |  | F->c |  | ups_info.capacity |  | rating current
|  | F->d |  | ups_info.charging_voltage |  | battery voltage
33.1.9.4 |  | F->e |  | ups_info.output_frequency |  | frequency
기본정보 제공
33.1.9.1 | upsConfigInputVoltage |  |  |  |  | ups_info input_voltage
33.1.9.2 | upsConfigInputFreq |  |  |  |  | ups_info input_frequency
33.1.9.3 | upsConfigOutputVoltage |  |  |  |  | ups_info output_voltage
33.1.9.4 | upsConfigOutputFreq |  |  |  |  | ups_info output_frequency
33.1.9.5 | upsConfigOutputVA |  |  |  |  | ups_info capacity( * 1000)을 해준다.
33.1.9.6 | upsConfigOutputPower |  |  |  |  | ups_info capacity
33.1.3.1 | upsInputLineBads |  |  |  |  | 정전횟수 -> 누적
33.1.3.2 | upsInputNumLines